——ZPW60系列                                                P-P-005-02-01-0

产品特点:

·宽电压输入

·效率高，高可靠性

·高抗扰度设计,浪涌四级标准

·工业标准温度适用范围(-20-+70℃)

·自然对流冷却

技术规格书:

| 型号 项目 | ZPW60-A | ZPW60-1 | ZPW60-2 | ZPW60-3 | ZPW60-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输 出 | 输出电压 | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V |
|  | 输出电流 | 8A | 8A | 5A | 4A | 2.5A |
|  | 最大输出功率 | 26.4W | 40W | 60W | 60W | 60W |
|  | 纹波与噪声 | 100mv | 100mv | 120mv | 150mv | 240mv |
|  | 额定电压精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
|  | 电压调整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
|  | 负载调整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
|  | 输出过功率保护 | ＞1.2倍打嗝式自动恢复 |
|  | 输出短路保护 | 打嗝式自动恢复 |
|  | 输出过压保护 | TVS |
|  | 输出保持时间 | 见图3、4 |
| 输 入 | 输入电压范围 | AC85——264V OR DC88——370V |
|  | 输入频率范围 | 47——63Hz |
|  | 效率 | 见图1 |
|  | 浪涌电流 | 30A/220VAC（冷机测试） |
|  | 漏电流 | <0.75mA/220VAC |
| 环 境 | 温度系数 | 小于0.03%/℃ |
|  | 工作温度 | -20-+70℃（降额曲线见图2） |
|  | 工作湿度 | 20-90%RH |
|  | 储存温度 | -40-+85℃ |
|  | 储存湿度 | 20-90%RH |
|  | 冷却方式 | 自然对流 |
|  | 振动 | 10-55Hz,19.6 m/s2,3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟 |
|  | 冲击 | 196.1m/s2 |
| 电 磁 兼 容 与 安 规 | 耐压（I 漏=5MA） | 输入对地：2KV AC; 输入对输出：2KV AC 输出对地：500V AC; |
|  | 绝缘电阻 | 输入对输出、输入对地：100MΩ/500VDC/25℃/70%RH |
|  | 安规 | 参照UL60950-1 |
|  | 电磁干扰 | 产品应能承受GB/T 14598.14-1998中4.1规定的严酷等级为III级的静电放电干扰 产品应能承受GB/T 14598.9-1995中第4章规定的严酷等级为III级的辐射电磁场干扰。 产品应能承受GB/T 14598.10-1996中第4章规定的严酷等级为IV级的快速瞬变干扰 应能承受IEC 60255-22-5规定的严酷等级为4级的浪涌试验 产品的传导搔扰限值应符合YD/T 983-1998表2中A级的要求 |
| 其 他 | 重量 | 300克 |
|  | 尺寸 | 见附图5 |
|  | 端子定义 | 见附图5 |

- 附图

图1:效率与输入电压曲线                     图2：输出功率与环境温度的降额曲线

图3：输出功率（AC220V）与时保持时间到曲线         图4：输出功率（DC110V）与时保持时间到曲线

图5：外形尺寸及端子定义

| ACL | ACN | V+ | VG |
| --- | --- | --- | --- |
| 交 流 输 入 | 3.3V+ | 3.3V- |
|  | 5V+ | 5V- |
|  | 12V+ | 12V- |
|  | 15V+ | 15V- |
|  | 24V+ | 24V- |